## Parametros
Reserva a fijar (%) | 15 | Descripción
1=Recorta 0=No recorta | 1 | Reserva a fijar (%) | RESERVA ROTANTE DE MÁQUINAS QUE REGULAN (OBJETIVO)
0=OPTIMA 1=DATO | 1 | 1=Recorta 0=No recorta | Modo 1= RECORTA: Se busca ajustar la reserva rotante de las máquinas que regulan a la especificada en el archivo reserva.dat.
0=AMBAS 1=TERMICAS 2=HIDRO | 0
Modo 0= NO RECORTA: Solo se realiza un reporte del caso, informando la generación total del SADI, la exportación con las distintas áreas, la reserva rotante de las máquinas que regulan, la RPF y la RSF.
|  | 0=OPTIMA 1=DATO (solo importa cuando el primer valor es 1). | Modo 0= OPTIMA: Ajusta el valor de reserva rotante de las máquinas que regulan al especificado en el archivo reserva.dat.
Modo 1= DATO: Ajusta las potencias máximas de cada máquina que regula al 5 o 10% de la potencia despachada de la misma siendo en este caso la reserva rotante de las máquinas que regulan igual a la RPF.
|  | 0=AMBAS 1=TERMICAS 2=HIDRO (solo importa cuando el primer valor es 1). | Modo 0= AMBAS: Se ajustaran los límites de las máquinas hidráulicas y térmicas.
Modo 1= TERMICAS: Se ajustaran los límites de las máquinas térmicas.
Modo 2= HIDRAULICAS: Se ajustaran los límites de las máquinas hidráulicas.

## Generadores SADI
IBUS | GOVERNOR | CON | PORCENTAJE | IDGOV | COMMENTARIO | TIPO
101 | TGOV1 | 2 | 5 | 1 | NUC-A | HI
102 | TGOV1 | 2 | 5 | 1 | NUC-B | CC
206 | TGOV1 | 2 | 5 | 1 | URBGEN | TV
211 | HYGOV | 6 | 10 | 1 | HYDGRO_G | TG

## Regiones paises limitrofes
Nº AREA | COMENTARIO
99 | U.T.E | Para indicar que generaciones de que regiones se deben restar a la generación total para obtener la generación del sistema argentino para el cálculo de la reserva.
18 | A.N.D.E.
20 | BRASIL

## Generadores que no suman
IBUS | NOMBRE | ID | En este bloque se colocan los generadores cuya generación no suma para la generación total del sistema argentino y que se encuentran en áreas en las que existen otros que si lo hacen.
98011 | SGDEHI0713.8 | 1
98012 | SGDEHI0813.8 | 2
98013 | SGDEHI0913.8 | 3
98014 | SGDEHI1013.8 | 4
98015 | SGDEHI1113.8 | 5
98016 | SGDEHI1213.8 | 6
98017 | SGDEHI1413.8 | 7